Администрация Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края

(662360, Красноярский край, Балахтинский район, с. Огур, ул. Тольятти,8

ИНН/КПП 2403004019/240301001 ОГРН 1032400532163)

Индивидуальный Предприниматель Агафонов Дмитрий Валерьевич

(603087 г.Н.Новгород, ул.Богдановича, д.7/2-44, (831) 416-65-44, info@agvand.ru, ИНН 526022531490

ОГРНИП 317527500005040)

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Индивидуальный предприниматель |
|  | _______________ Д.В. Агафонов |
|  | «____» ________________ 2020 г |

проект

зон санитарной охраны водозаборной скважины №761 расположенной по адресу д.Малая Тумна ул.Солнечная 1б Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края

| Гидрогеолог |  | Карпунина Е.А. (416-65-44) |
| --- | --- | --- |

Нижний Новгород, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Географо-экономические условия проведения работ | 7 |
| 2. | Геолого-гидрогеологические условия района работ |  |
| 2.1 | Стратиграфия | 9 |
| 2.2 | Тектоника | 13 |
| 2.3 | Гидрогеологические условия района | 15 |
| 3. | Характеристика источника водоснабжения и его технического оборудования | 18 |
| 4. | Определение границ поясов ЗСО источника водоснабжения питьевого назначения | 20 |
| 4.1 | Определение границ I пояса ЗСО скважины | 20 |
| 4.2 | Определение границ II-III поясов ЗСО скважины | 20 |
| 5. | Правила и режим хозяйственного использования территории ЗСО | 25 |
| 6. | План водоохранных мероприятий в пределах территорий I-III поясов ЗСО | 25 |
| 7. | Взаимовлияние подземного источника и поверхностного водоема | 25 |
| 8. | Определение границ санитарно-защитной полосы водопровода | 26 |
|  | Заключение | 28 |
|  | Список использованной литературы | 30 |
|  | # Рисунки в тексте |  |
| 1. | Обзорная карта района работ | 5 |
| 2.1 | Геологическая карта дочетвертичных отложений | 10 |
| 2.2 | Схематическая гидрогеологическая карта | 16 |
|  | Таблицы в тексте |  |
| 3.1 | Географические Координаты скважины | 4 |

|  | Текстовые приложения |
| --- | --- |
| 1. | Письмо-Заявка |
| 2. | Расчет обоснованной потребности в подземных водах для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 3. | Протоколы исследования питьевой воды |
| 4. | Справка о строительстве объектов в I зоне ЗСО скважин |
| 5. | План водоохранных мероприятий в пределах территории I-III поясов ЗСО …. |
| 6. | Паспорт скважины |
|  | # Графические приложения |
| 1. | Ситуационный план с проектируемыми границами II и III поясов ЗСО и с нанесением мест водозаборов и площадок водопроводных сооружений, источника водоснабжения и бассейна его питания с притоками, масштаб 1:10 000 |
| 2. | План первого пояса ЗСО скважины № 761, масштаб 1: 1000 |
| 3. | План второго и третьего пояса ЗСО скважины № 761, масштаб 1: 10 000 |

Введение

Согласно п.1.6 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» организация зон санитарной охраны должна предшествовать разработка ее проекта.

Согласно требованиям действующих законодательных и нормативных документов вокруг источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения должны быть созданы зоны санитарной охраны (ЗСО) и обеспечен режим их использования, основной целью которого являются санитарная охрана от загрязнения источников и территорий, на которых они расположены.

Проект зон санитарной охраны (ЗСО) на водозаборе Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края в д.Малая Тумна для скважины расположенной на северной окраине д.Малая Тумна ул.Солнечная, 1б выполнен на основании письма-заявки Главы администрации № 290 от «30» апреля 2020 г (прил.1).

Водозаборный участок Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края в д.Малая Тумна состоит из одной скважины №761. Эксплуатационная скважина фактически расположена на ул.Солнечная, 1б, северная окраина д.Малая Тумна (рис.1). Скважина действующая, работает круглосуточно, круглогодично в автоматическом режиме. Вода из скважины используется для питьевого, хозяйственно бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой населения д.Малая Тумна.

Таблица 1.1 – Географические координаты скважины

| №скв | Широта | Долгота |
| --- | --- | --- |
| 761 | 55° 19' 37,0'' | 91° 43' 59,6'' |

Согласно представленному расчёту водопотребления расход воды для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой населения составляет 9,57 м3/сут (прил.2).

Настоящий проект разработан на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30 марта 1999г, Федерального закона «О недрах» №2395-I от 21 февраля 1992г, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Настоящий проект составлен по данным геологосъемочных работ, изданной литературы и информации, представленной заказчиком (расчет водопотребления, схема расположения водозабора, протоколы испытаний воды и др.)

При проведении работ по определению границ зоны и составляющих ее поясов проведен следующий комплекс полевых и камеральных работ:

- геоэкологическое обследование водозаборов и территории в пределах I – III поясов зон санитарной охраны, по результатам которого разработан комплекс мероприятий по улучшению санитарного состояния территории зон санитарной охраны и водозаборных сооружений и предупреждению загрязнения подземных вод;

- определение расчетным путем границ зоны санитарной охраны и составляющих ее поясов;

- разработка правил и режима хозяйственного использования территории в пределах I, II и III поясов зоны санитарной охраны.

Выделенные зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарно-защитный режим, исключающий и предупреждающий возможность случайного или умышленного загрязнения подземных вод, а также повреждения водозаборных и водопроводных сооружений.

- Географо-экономические условия проведения работ

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к Балахтинской котловине, которая входит в Чебаково-Балахтинскую (Северо-Минусинскую или Чулымо-Енисейскую) впадину, представляющую собой резко выраженную депрессию, окаймлённую со всех сторон горными сооружениями: Кузнецким Алатау на западе и юге, отрогами Восточного Саяна на севере и северо-востоке. По типу рельеф относится к полого-холмистому. Основные черты рельефа формируются в результате эрозионных и денудационных процессов.

Абсолютные отметки района изменяются от 310-340 м, приуроченных к урезам р. Чулым и р. Балахта, до 630 м (г. Каменная).

Растительность района принадлежит к лесостепному типу. Центральная часть котловины занята пахотными и сенокосными угодьями, среди которых сохранились небольшие берёзовые рощи. Склоны Солгонского и Батеневского кряжей покрыты смешанным лесом.

В составе древесной растительности преобладают берёза и лиственница, реже встречаются осина, пихта и сосна. Среди кустарниковых растений распространены различного вида ивы, черёмуха, смородина, боярка, шиповник, таволжник, образуя густые заросли по берегам рек и подлесок в берёзовых рощах. Травяной покров чрезвычайно богат и разнообразен.

По климатическому районированию Б.П. Алисова (1956), рассматриваемая территория входит в континентальную лесную (и лесостепную) Восточно-Сибирскую область.

Зима начинается в начале ноября с установлением суточной температуры воздуха не выше -5°, появлением морозных погод и устойчивого снежного покрова. Заканчивается зима в середине марта. Её продолжительность около 18 недель. По термической характеристике А.И. Кайгородова (1955) зима холодная, со средней месячной температурой января равной -22,1°. Господствующее направление ветра - восточное и юго-западное, при средней скорости 2,6-3,0 м/сек. Относительная влажность в утренние и вечерние часы равна порядка 75-80%, в дневные - 65-75%. Режим осадков зимой, также как и летом, обусловлен циклонической деятельностью. Наибольшее количество осадков выпадает в начале зимы (до 25 мм). Всего за зимний сезон выпадает до 80-100 мм осадков. Снежный покров удерживается в течение 172 дней. Средняя высота его достигает 30 см. Зимой отмечаются туманы до 2-3 дней в месяц и метели 6-7 дней.

Весна начинается в середине - конце марта, заканчивается в конце мая. Продолжается весна около 10 недель. За два весенних месяца выпадает около 55 мм осадков, с максимумом в мае (35 мм).

Лето начинается в конце мая - начале июня и продолжается около 15 недель. По классификации А.И. Кайгородова, лето умеренно-теплое, со среднемесячной температурой июля 17,5. Осень начинается в начале сентября, оканчивается в начале ноября. Её продолжительность около 9 недель. Средняя температура сентября равна 5,0° (октября 0,3°).

Преобладающее направление ветра юго-западное, со средней скоростью 3,0-4,0 м/сек.

В конце октября появляется снежный покров, который устанавливается в начале ноября.

Таким образом, климат района континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким умеренно-тёплым летом. Преобладающее направление ветров южное, юго-западное и западное. Гидрографическая сеть района в региональном плане относится к бассейну р. Оби. Основной водной артерией района является р. Чулым, протекающая через весь район, оконтуривая его с северо-востока и юга. Русло реки образует меандры и острова. Длина р. Чулым - 1799 км, площадь бассейна 134 тыс. км². Образуется слиянием рек Белый и Чёрный Июс, берущих начало в Кузнецком Алатау, в 40 км к югу от Ужура у посёлка Малый Сютик (близ посёлка Копьёво, Хакасия). От истока до города Ачинск имеет горный характер, у посёлка Легостаево (близ села Новосёлово, Новосёловского района) расстояние между реками Чулым и Енисей составляет всего 7,5 км.

2. Геолого-гидрогеологические условия участка работ

2.1. Стратиграфия

Для характеристики геологического строения района работ использована Геологическая карта СССР масштаба 1:200000  N-46-II. (Рис.2.1)

### Стратиграфия

Девонская система

Нижний-средний отделы нерасчлененные.

Быскарская свита (D1-2bk)

Состоит из различного состава и цвета эффузивов и лавобрекчий и туфоконгломератов, а иногда в них присутствуют линзы красноцветных песчаников и конгломератов. В основании свиты местами залегают песчаники и конгломераты с галькой осадочных и изверженных пород, местами же базальные слои представлены крупноглыбовыми осадочными брекчиями.

Средний отдел. Живетский ярус

Бейская свита (D2gvbs). Преобладающими породами являются серые неслоистые известняки с прослоями и линзами коричневатых мергелей, известковистых алевролитов, сероватых кварцевых песчаников и в отдельных случаях конгломераты с известковистым цементом, залегающие в виде линз среди известняков. Мощность свиты достигает 100-200 м.

Верхний отдел нерасчлененный. Туранская серия (D3tr). Нерасчлененные верхнедевонские отложения Туранской серии выходят на поверхность в северной и восточной части района работ. Породы верхнедевонских отложений представлены пестроцветными песчаниками, алевролитами, мергелями, конгломератами и известняками, согласно залегающими на отложениях бейской свиты. Мощность верхнедевонских отложений составляет 270-300 м.

Каменноугольная система

Каменноугольные отложения имеют на площади широкое распространение. На поверхность выходят в южной и северовосточной части района работ.

Нижний отдел. Турнейский ярус нерасчлененный (C1t) сложен терригенно-вулканогенными образованиями. Взаимоотношения с девонскими отложениями согласные.

Рис.2.1.

Нижний отдел. Визейский ярус

Самохвальская свита (C1vsm)

По литологическому составу свита характеризуется большим однообразием пород. Она сложена преимущественно зелеными песчаниками, алевролитами, конгломератами, аргиллитами, с редкими прослоями известняков.

Кривинская свита (C1vkr)

Сложена бурыми, красными, серыми и зелеными, очень часто пятнистыми зелено-бурыми песчаниками, алевролитами, туфопесчаниками и аргиллитами. Мощность в пределах изученной территории составляет 80-90 м.

Самохвальская и кривинская свиты (C1sm+kr) объединенные, мощностью до 230 м. Сложены туфами, туффитами, известняками, туфопесчаниками, туфоалевролитами, конгломератами.

Соломенская свита (C1vsl)

Выходы соломенской свиты наблюдаются в пределах всей площади в обрамлении антиклинальных и синклинальных структур. Свита состоит из желтых, зеленых, вишневых (пестрых) туффитов и туфов, серых, зеленовато-серых известняков. Мощность свиты 90-100 м.

Комаровская свита (C1vkm)

По литологическому составу свита характеризуется ритмичным чередованием конгломератов, песчаников, алевролитов, аргиллитом, реже известняков. Породы свиты тонко-слоистые, весьма выветрелые, легко рассыпаются при ударе, обычно задернованы или покрыты осыпями мелкой щебенки. Мощность свиты 70-75 м.

Тагарская свита (C1vtg)

Сложена серо-зелеными плотными известковистыми песчаниками, алевролитами, известняками и аргиллитами; туфогенные породы встречаются в небольшом количестве. Мощность свиты составляет 90-120 м.

Подсиньская свита (C1vps)

Нижний контакт свиты четко устанавливается по пачке светло-серых плотных мелкозернистых кварцевых песчаников, имеющих мощность от 3 до 7 м, сменяющих вверх желтыми и табачно-желтыми песчаниками, составляющими нижнюю половину свиты. Вверх по разрезу появляются серо-зеленые и темно-серые песчанники, туфопесчаники и аргиллиты, с отдельными тонкими сажистыми пропластками. Мощность свиты 75-85 м.

Нижний-средний отделы нерасчлененные. Хакасская серия (C1-2hk).

Породы отдела выходят на поверхность в центральной части района работ. Отложения представлены алевролитами, аргиллитами и песчаниками с единичнымипрослоями углей. Мощность отложений до 170 м. Породы нижне-среднекаменноугольных отложений согласно залегают на отложениях подсинской свиты и несогласно перекрываются породами макаровской свиты нижнеюрских отложений.

Юрская система

Юрские отложения распространены в западной, северо-западной части района работ. Они имеют отчетливое цикличное строение, которое использовано при расчленении разрезов на свиты и подсвиты.

Юрская система. Нижний отдел

Макаровская свита (J1mk) сложена разнозернистыми песчаниками, алевролитами, при подчиненной роли аргиллитов, углистых алевролитов и аргиллитов, конгломератов, гравелитов и бурых углей. Мощность свиты 0-280 м. Она залегает с угловым несогласием на разновозрастных образованиях.

Юрская система. Средний отдел.

Итатская свита-нижнеитатская подсвита (J2it1) c размывом залегает на иланской свите и согласно перекрывается среднеитатской подсвитой. В циклах подсвиты, сложенных песчаниками, алевролитами, аргиллитами и пластами угля, преобладают тонкообломочные породы. Мощность подсвиты колеблется от 60 до 140 м.

Итатская свита-среднеитатская подсвита (J2it2) согласно или с небольшим размывом залегает на нижнеитатской и сложена песчаниками разнозернистыми, алевролитами с пластами бурых углей, редко аргиллитов, углистых алевролитов и аргиллитов, конгломератов и гравелитов. Мощность подсвиты изменяется от 60 до 215 м.

2.2 Тектоника

В региональном плане исследуемая площадь относится к наложенным структурам Алтае-Саянской складчатой области. Участок работ находится в пределах Северо-Минусинской впадины.

Северо-Минусинская впадина, наряду с Южно-Минусинской и Сыдо-Ербинской, ориентирована в север-северо-западном направлении, параллельно Главному Кузнецко-Алатаусскому разлому. Впадины почти перпендикулярно секут салаирские структуры и отражают направление древнего разлома. Строение впадин ассиметричное.

По данным А.А. Моссаковского, орогенный этап делится на два периода. Первый включает ранний девон, который стал ареной мощных излияний лав преимущественно основного состава. Излияния были приурочены к зонам крупных разрывов, но затронули практически всю территорию Минусинских впадин.

Второй, основной, период начинается с эйфельского времени (толтаковская свита и ее аналоги) и заканчивается в перми. Именно с этим периодом связано формирование осадочного чехла, выполненного красноцветными и сероцветными молассами, перемеживающимися с карбонатными толщами, которое завершилось накоплением мощных угленосных формаций. Главными структурами этого периода являются поднятия и синклинальные прогибы – крупные структуры первого порядка размером по длине 30-40 км. Ориентировка структур северо-западная и северо-восточная. Мощности в поднятиях и прогибах для среднего и верхнего девона Северо-Минусинский впадины составляют соответственно 1400-1500 м и 2700-3000 м.

Область распространения юрских отложений приурочена к зоне сочленения Северо-Минусинской впадины с Чулымо-Енисейской и к границе чехла и фундамента Сибирской платформы, которая контролируется активизированными глубинными разломами.

Отложения представляют собой обособленные структуры (впадины, мульды), куда наряду с другими входит и Балахтинская. Отложения залегают на всех подстилающих породах несогласно и располагаются в центральных частях их синклинальных структур. Все дислокации юрских отложений носят покровный или рамочный характер. Разрез юры представлен тремя отделами; преобладающее значение имеют породы средней юры, которые являются  наиболее угленасыщенными. В ней имеются сверхмощные (до 100 м) пласты бурых углей. В Балахтинской мульде слои имеют углы наклона 80-85º. С увеличением дислоцированности юрских пород возрастает качество углей, до каменных.

На изучаемой территории крупным разломом глубинной природы является Восточно-Саянский разлом. Он заложился в позднерифейско-кембрийское время в результате деструкции протоплатформенного чехла Сибирского кратона и является краевым швом последнего.

Его протяженность на исследуемой территории порядка 70 км, ширина 10-15 км, направление падения сместителя - северо-восток. В приповерхностной части угол падения его пологий, вариация от 40 до 20º, с глубиной до вертикального.

2.3 Гидрогеологические условия района

Район работ расположен в Чебаково-Балахтинском межгорном артезианском бассейне. В соответствии с изданной государственной гидрогеологической картой листа N-46-II и сводной легендой Минусинской серии листов в районе распространены следующие водоносные горизонты и комплексы: (Рис.2.2.)

- водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (aQН);

- водоносный среднеюрский комплекс итатской свиты (J2it);

- водоносный нижнеюрский синемюрско-плинсбахский горизонт макаровской свиты (J1mk);

- водоносный нижнекаменноугольный турнейско-визейский комплекс (С1t-v);

- водоносный верхнедевонский франско-фаменский комплекс (D3f-fm).

Водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (aQН) приурочен к поймам рек Чулым и Жура. Водовмещающими отложениями являются галечники с песчаным заполнителем, пески с гравием. Мощность горизонта от 8 до 16,8 м. К водоупорам относятся глины, суглинки мощностью от 3 до 5 м. Водообильность пород зависит от грансостава, достигая максимальных значений в гравийно-галечниковых отложениях. Дебиты скважин от 1,2 л/с до 3,9 л/с. По химсоставу воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией не более 1 г/дм3. Используются для водоснабжения мелких потребителей.

Водоносный среднеюрский комплекс итатской свиты (J2it). Подземные воды пользуются широким распространением в центральных частях Балахтинской мульды. Водовмещающие породы представлены терригенно-угленосными отложениями итатской свиты, состоящей из трех подсвит общей мощностью до 505 м.

Подземные воды комплекса вскрыты на глубинах от 6-35 м до 67-98 м, пьезометрический уровень устанавливается на глубинах от 2-6 м (вблизи речных долин) до 10-30 м (на водоразделах). Водообильность комплекса неравномерна (удельные дебиты скважин 0,6-2,5 л/с, коэффициент фильтрации 3-13,6 м/сут, величина напора достигает 35-96 м).

Рис.2.2.

Водоносный нижнеюрский синемюрско-плинсбахский горизонт макаровской свиты (J1mk) представлен песчаниками, алевролитами, аргиллитами, конгломератами, бурыми углями макаровской свиты, состоящей из трех подсвит общей мощностью 290 м. Вскрытая скважинами мощность водоносного горизонта 21-129 м. Глубина залегания уровня подземных вод составляет 10-23 м, установившийся уровень колеблется от 12 до +1,3 м (Мельников А.А., 1987). Водообильность изменяется по площади в широких пределах (удельные дебиты скважин 0,4-8,8 л/с, дебит родников 0,1-1,0 л/с, коэффициент фильтрации 1,5-11,9 м/сут). Подземные воды, связанные с пластами бурого угля, имеют запах сероводорода.

Водоносный нижнекаменноугольный турнейско-визейский комплекс (С1t-v) представлен песчаниками, туфами, туффитами, туфопесчаниками, известняками подсинской, тагарской, комарковской свит.

Вскрытая скважинами мощность водовмещающих отложений 32-60 м. По условиям циркуляции воды трещинно-пластовые безнапорные или имеют напоры местного характера (3-60 м), связанные с наличием водоупорных покровных отложений на участках понижений рельефа. Водообильность комплекса неравномерная (удельные дебиты скважин 0,02-2,0 л/с, дебит родников 0,8-2,5 л/с), встречаются безводные скважины.

Водоносный верхнедевонский франско-фаменский комплекс (D3f-fm) представлен песчаниками, алевролитами, аргиллитами тубинской, кохайской и ойдановской свит. Вскрытая мощность водовмещающих отложений 29-85 м. Отложения характеризуются слабой обводненностью (удельные дебиты скважин 0,001-0,2 л/с, дебиты родников 0,1-1,5 л/с).

3. Характеристика источника водоснабжения и его технического оборудования

Водозаборный участок Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края в д.Малая Тумна состоит из одной скважины, скважина действующая работает круглосуточно, круглогодично в автоматическом режиме.

Вода из скважины используются для питьевого, хозяйственно бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой населения д.Малая Тумна.

Вода из скважины по подземному трубопроводу поступает в общую водопроводную сеть. Водопроводные сооружения оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды. Магистральные водопроводные сети выполнены из полиэтиленовых труб высокой плотности, рассчитанных на Ру = 1,0 МПа. Диаметр магистральных трубопроводов составляет: dУ 110 мм.

Скважина расположена на северной окраине д.Малая Тумна ул.Солнечная, 1б.

Скважина пробурена ПМК 9 бурового участка треста «Сельхозводстрой» в 1986 г, роторным способом станком УРБ-ЗАМ, глубиной 190,0 м на абсолютной отметке 377,0 м.

Скважина оборудована обсадными колоннами диаметром 377 мм в интервале от 0,0 до 22,0 м, диаметром 219 мм в интервале от 22,0 до 100,0 м. Фильтр перфорированный с сеткой диаметром 219 мм, рабочая часть фильтра установлена в интервале от 80,0 до 90,0 м.

Скважина расположена в здании смешанного типа дерево-метал павильоне размерами 4*4м, запирающейся на замок. Оголовок скважины оборудован герметично, приустьевая часть зацементирована. Скважина оборудована краном для отбора проб воды, пьезометрическая трубка и водомерный счетчик отсутствуют. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-185 на глубине 190,0 м.

Территория первого пояса скважины № 761 не выгорожена. Территория первого пояса чистая, свободная от построек. На территории первого пояса расположена водонапорная башня объемом 12 м3.

Водозаборной скважиной эксплуатируется водоносный нижнекаменноугольный комплекс (С1). Водовмещающие породы комплекса представлены песчаниками окварцованными трещиноватыми с прослоями алевролитов и аргилитов. Кровля комплекса находится на глубине 10,0 м. Статический уровень установился на глубине 25,0 м. Зона аэрации представлена суглинком, глиной.

В 1986 г была проведена опытная откачка, продолжительностью 96 ч. Дебит при откачке составил 2,78 л/с при понижении 3,0 м. Удельный дебит составил            0,93 л/с. Максимальная производительность водозабора составила 240,0 м3/сут.

Питание комплекса осуществляется за счет атмосферных осадков на участках выхода водовмещающих пород на поверхность.

На территории ЗСО должны соблюдаться мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Недропользователем выполняются мероприятия по санитарному благоустройству территории ЗСО. На момент разработки проекта сточные воды д.Малая Тумна отводятся на септики и выгребные водонепроницаемые выгребные ямы, все стоки вывозятся на спецмашинах на договорных условиях.

Согласно результатам химических анализов за 2012, 2020 г., выполненных ООО «Минусинская гидрогеологическая партия» Испытательной лабораторией (Аттестат аккредитации № АСС.А.00065) качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая…». По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниево-натриевые с минерализацией 0,6 мг/л.

Органолептические свойства подземных вод характеризуются отсутствием запаха, цветностью менее 5,9°.

Результаты бактериологического анализа показывают отсутствие превышений по показателям. Показатели по радиологии превышены (прил.3).

4.Определение границ поясов ЗСО

источника водоснабжения питьевого назначения

В целях сохранения природного состава подземных вод и предотвращения их загрязнения вокруг водозабора питьевого водоснабжения создается зона санитарной охраны (ЗСО), состоящая из трех поясов: первый пояс – строгого режима, второй и третий пояса – пояса ограничений. Организация их производится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Для защиты водоносного горизонта от загрязнения, необходимо ограничить доступ посторонних людей к скважине и исключить поступление поверхностных вод через устье и затрубное пространство.

4.1 Определение границ первого пояса ЗСО скважины

Первый пояс включает территорию расположения источника водоснабжения и предназначен для защиты этой территории и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Граница первого пояса, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 “Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения” для водозаборов, эксплуатирующих защищенные от поверхностного загрязнения подземные воды, устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозаборной скважины.

4.2 Определение границ второго и третьего поясов ЗСО скважины

Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Второй пояс ЗСО (R2) предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения, третий (R3) – от химического загрязнения.

Границы второго и третьего поясов устанавливаются, исходя из гидрогеологических условий участка водозабора, и определены гидродинамическими расчетами.

Основным параметром, определяющим расстояние от границы второго пояса до водозабора, является расчетное время (Т2) продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору. Расчетное время для защищенных подземных вод принимается 400 сут (табл.1, п.2б «Рекомендации по гидрогеологическим расчетам»). Принятое время является достаточным для утраты жизнеспособности патогенных микроорганизмов.

Третий пояс ЗСО предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. За расчетное время движения химического загрязнения к водозабору (Т3) принимается срок эксплуатации водозабора -10000 сут ( 25 лет).

Размеры поясов ЗСО рассчитаны в соответствии с «Рекомендациями по гидрогеологическим расчетам для определения границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения» (ВНИИ «Водгео» Госстроя СССР, г. Москва, 1983г.).

Для определения границ ЗСО второго и третьего поясов рассчитан удельный расход потока подземных вод (q). Уклон потока подземных вод принят по разности абсолютных отметок установившегося уровня в скважинах, эксплуатирующих водоносный нижнекаменноугольный комплекс, и равен  i = 0,001.

q = Kmi = 93  0,001 = 0,093 м2/сут

Km – водопроводимость водоносного комплекса, 93 м2/сут

Km = А*q,

где:

| А | - | эмпирический коэффициент равен 100 (для безнапорных вод); |
| --- | --- | --- |
| q | - | удельный дебит скважины, 0,93 л/с; |

km = 100*0,93 = 93 м2/сут

Расчет второго и третьего пояса производится по формуле:

RqqTМmμ,

где:

| q | - | удельный расход потока подземных вод, м2/сут |
| --- | --- | --- |
| Тм | - | расчетное время для обоснования границ |
| m | - | мощность водоносного комплекса, 165,0 м |
| μ | - | коэффициент фильтрации водовмещающих пород, 0,1 |

Расчет ЗСО второго и третьего пояса выполнен для одиночного водозабора при оговоренных условиях - при полном объеме отбора воды из скважины 9,57 м3/сут.

ЗСО второго пояса.

Расчетное время для защищенных подземных вод Тм = 400 сут.

Rq = qTМmμ = 0,093×400165×0,1 = 2,25 м;

∆R = RВ = QTМπmμ= 9,57×4003,14×165×0,1= 8,6 м;

R = Rq + ∆R = 2,25 + 8,6 = 10,85 м;

r = ∆R - Rq = 8,6 – 2,25 = 6,35 м;

L = R + r = 10,85 + 6,35 = 17,2 м;

d = 2TMQπmμL = 2×400×9,573,14×165×0,1×17,2 = 2,93 м

Размеры ЗСО второго пояса будут следующими для скважины № 761:

- r = 6,35 м вниз по потоку подземных вод ;

- R = 10,85 м вверх по потоку подземных вод;

- d = 2,93 м ширина потока подземных вод.

По выполненному расчету видим, что при работе водозаборной скважины ЗСО второго пояса лишь незначительно превышает ЗСО строго режима, они формируются отдельно для скважины и не достигают друг друга.

ЗСО третьего пояса.

Расчетное время  Тх = 10000 сут.

r = Q2πq = 9,572∗3,14∗0,093  = 16,4 м;

2d = Qq = 9,570,093= 103 м;

d = 51 м;

RВ = QTХπmμ = 9,57×100003,14×165×0,1 = 43 м ;

F = (2RВ)2 = (2  43)2 = 7396 м2;

L = F2d = 73962∗51 = 73 м;

R = L – r = 73 – 16,4 = 56,6 м.

Размеры ЗСО третьего пояса будут следующими для скважины № 761:

-  r = 16,4 м вниз по потоку подземных вод;

- R = 43 м вверх по потоку подземных вод;

- d = 51 м ширина потока подземных вод.

Мероприятия по I поясу ЗСО источников водоснабжения питьевого назначения:

- Территория первого пояса спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена травяной и редкими видами растительности, трава в летнее время скашивается, с севера и востока проходит межпоселковая дорога (грунтовая).

- В пределах I пояса ЗСО зданий и сооружений нет, территория чистая и свободная от застроек, покрыта луговой травой.

- Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе зоны санитарной охраны, оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок и устье скважины.

- Водозабор необходимо оборудовать аппаратурой для наблюдений за водоотбором и уровнем подземных вод. Контроль качества добываемых подземных вод осуществлять с периодичностью, установленной СанПиН 2.1.4.1074-01 табл. 6 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» - 1 раз в квартал.

Мероприятия по II-III поясам ЗСО источников водоснабжения питьевого назначения:

- территория второго пояса скважины совпадает с территорией первого пояса, в границах второго пояса скважины № 761 построек нет, территория чистая, свободная, покрыта луговой травой, высокоствольные деревья отсутствуют, в границы второго пояса попадают частный дом и приусадебные участки;

- в границах третьего пояса ЗСО скважины № 761 расположены часть жилых домов д.Малая Тумна и часть приусадебных участков (удобрения и ядохимикаты не используются);

- складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и удобрений, накопителей промышленных стоков и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах второго и третьего поясов ЗСО нет.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидимиологического заключения центра государственного санитарно-эпидимиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Недропользователем выполняются мероприятия по санитарному благоустройству территории ЗСО. Все дома жилой зоны усадебной застройки д.Малая Тумна пользуются септиками и уборными с выгребными ямами.

5. Правила и режим хозяйственного использования территории

зоны санитарной охраны

В каждом из трех выделенных поясов зоны санитарной охраны, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс санитарно-водоохранных мероприятий. Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в источнике водоснабжения путем предупреждения или устранения возможности ее загрязнения.

Согласно п. 1.15 СанПиН 2.1.1110-02 санитарно-водоохранные мероприятия выполняются:

- в пределах первого пояса ЗСО – владельцами источников водоснабжения (недропользователем);

- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

6. План водоохранных мероприятий

в пределах территорий I-III поясов ЗСО

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84 водоохранные мероприятия устанавливаются отдельно для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением и выполняются либо как единовременные меры (устройство ограждений, снос строений, не имеющих непосредственного отношения к работе скважины), либо как постоянные мероприятия режимного характера (наблюдения за уровнем, водоотбором, качеством подземных вод).

План водоохранных мероприятий в пределах территорий I – III поясов ЗСО по охране и рациональному использованию подземных вод, который должен проводить недропользователь для предотвращения возможного истощения и загрязнения эксплуатируемого водоносного комплекса, утвержден главой Огурского сельсовета (прил. 5).

7. Взаимовлияние подземного источника и поверхностного водоема

Ближайший водоток р.Малая Тумна протекает в 473 м юго-восточнее и в 610 м юго-западнее водозаборного участка. В связи со значительной удаленностью водозаборного участка поверхностногого водотока, а также учитывая незначительный водоотбор и глубину залегания водоносного горизонта можно сделать вывод, что водозаборный участок не имеет прямой гидравлической связи с поверхностными водами.

8. Определение границ санитарно-защитной полосы водопровода

На водозаборном участке расположены - одна скважина, водонапорная башня и водопровод.

Скважина

Граница первого пояса, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 “Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения” для водозаборов, эксплуатирующих защищенные от поверхностного загрязнения подземные воды, устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозаборной скважины.

Территория первого пояса скважины № 761 не выгорожена. Территория первого пояса чистая, свободная от построек.

Мероприятия по I поясу ЗСО источников водоснабжения питьевого назначения:

- Территория первого пояса спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена травяной и редкими видами растительности, трава в летнее время скашивается;

- На территории первого пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев;

- В пределах I пояса ЗСО зданий и сооружений нет, строительства и прокладка труб различного назначения не планируется;

- Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе зоны санитарной охраны, оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин;

- Контроль качества добываемых подземных вод осуществлять с периодичностью, установленной СанПиН 2.1.4.1074-01 табл. 6 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» - в соответствии с программой качества подземных вод.

Водонапорная башня

Граница первого пояса для водонапорной башни, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 “Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения” устанавливается на расстоянии не менее 10 м от водонапорной башни.

Граница первого пояса для павильона водоподготовки, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 “Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения” устанавливается на расстоянии не менее 30 м от стен павильона. При расположении павильона водоподготовки на территории объекта границу первого пояса для павильона водоподготовки допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора до 10 м.

Водопоровод

Ширина санитарно-защитной полосы согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 принимается по обе стороны от крайних линий водопровода при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм.

Вода из скважин по трубопроводу попадает на станцию водоподготовки, далее вода поступает в водонапорную башню объемом 25 м3, а затем потребителю по подземному водопроводу. Водопроводная сеть обеспечивает полную герметизацию, исключающую проникновение и попадание в водопровод поверхностных (грунтовых) вод и загрязнений.

Учитывая диаметр труб на участке работ и отсутствие грунтовых вод ширина защитной полосы согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 организована на расстоянии 10,0 м от водопровода.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водопроводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водопровода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод

- не допускается прокладка водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водопроводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Заключение

Проект организации зон санитарной охраны скважины Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края в д.Малая Тумна, фактически расположенной на северной окраине д.Малая Тумна ул.Солнечная, 1б, составлен в соответствии с требованиями СаНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд используются подземные воды в количестве 9,57 м3/сут. Источником водоснабжения служит водоносный нижнекаменноугольный комплекс, которая по условиям залегания относится к защищенным от поверхностного загрязнения.

На водозаборе недропользователем ведется мониторинг подземных вод, согласно программы мониторинга. Качество воды стабильное в течение длительного периода постоянной эксплуатации. По исследуемым химическим и бактериологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1071-01 «Питьевая вода….».

Рекомендации:

Оборудовать скважину водомерным счетчиком и пьезометрической трубкой.

Выгородить скважину согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Проводить исследования воды в соответствии с программой производственного контроля с соблюдением периодичности, определяемой требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п.3.4, п.3.6, п.4.3.

Проект содержит план основных мероприятий по сохранению природного качества воды и предупреждению загрязнения подземных вод, правила и режим хозяйственного использования территории ЗСО.

Согласно п. 1.14. СанПиН 2.1.4.1110-02, установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности водозабора подземных вод) или местных санитарных условий по заключению Роспотребнадзор. Проектирование и утверждение новых границ ЗСО производится в том же порядке, что и первоначальных.

Гидрогеолог                                                                   Карпунина Е.А.

Список использованной литературы

1. Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. М. 1983г.

2. Справочное руководство гидрогеолога (под редакцией проф. Максимова В.М.) М.,  «Недра», 1973г.

3.  СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Минздрав России, 2001г.

4. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Минздрав России, 2001г.

6. Гольденберг В.М. Гидрогеологические прогнозы качества подземных вод на водозаборах, Москва, 1976г

Текстовые приложения

Графические приложения